## sensitivity
Parameter | Total Annual | Elec Annual | Gas Annual | Elec Jan | Elec Feb | Elec Mar | Elec Apr | Elec May | Elec Jun | Elec Jul | Elec Aug | Elec Sep | Elec Oct | Elec Nov | Elec Dec | Gas Jan | Gas Feb | Gas Mar | Gas Apr | Gas May | Gas Jun | Gas Jul | Gas Aug | Gas Sep | Gas Oct | Gas Nov | Gas Dec
air_leakage | 0.13591 | 0.024967 | 0.60681 | 0.0077434 | 0.0049231 | 0.005339 | 0.021363 | 0.045192 | 0.051955 | 0.052685 | 0.045872 | 0.048611 | 0.028292 | 0.005102 | 0.0062217 | 0.61949 | 0.61758 | 0.71355 | 0.66398 | 0.34211 | 0.068627 | 0.010417 | 0 | 0.079208 | 0.56198 | 0.70554 | 0.63876
control_option | 0.038364 | 0.045451 | 0 | 0.03439 | 0.039786 | 0.043567 | 0.053621 | 0.055781 | 0.056548 | 0.055802 | 0.046346 | 0.045809 | 0.04127 | 0.036224 | 0.032471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cool_sizing_factor | 0.041192 | 0.081801 | 0.14432 | 0.074569 | 0.07483 | 0.078778 | 0.080023 | 0.089151 | 0.091483 | 0.084728 | 0.087383 | 0.086197 | 0.081678 | 0.07631 | 0.07281 | 0.13188 | 0.13407 | 0.22245 | 0.19481 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0 | 0.15132 | 0.20913 | 0.1472
cooling_coil_cop | 0.025294 | 0.030095 | 0 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0098665 | 0.027954 | 0.052846 | 0.076617 | 0.094862 | 0.052215 | 0.015309 | 0.00056915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cooling_setpoint | 0.17128 | 0.2494 | 0.29945 | 0.20469 | 0.21191 | 0.2328 | 0.24783 | 0.27744 | 0.29144 | 0.27296 | 0.28 | 0.27532 | 0.25329 | 0.22142 | 0.19902 | 0.3179 | 0.31758 | 0.38477 | 0.30568 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13986 | 0.37476 | 0.34387
cooling_setpoint_setup | 0.021798 | 0.016715 | 0.23815 | 0.051036 | 0.05 | 0.051716 | 0.037231 | 0.020057 | 0.0088085 | 0.051786 | 0.044854 | 0.010155 | 0.039643 | 0.047398 | 0.04878 | 0.39626 | 0.23214 | 0.26648 | 0.19444 | 0.081081 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.15556 | 0.23058 | 0.17212
economizer_high_limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
economizer_lockout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
economizer_type | 0.0014875 | 0.010197 | 0.041704 | 0 | 0 | 0.0010718 | 0.0058411 | 0.020408 | 0.025762 | 0.014121 | 0.014019 | 0.022913 | 0.013245 | 0.001139 | 0 | 0.016815 | 0.01868 | 0.097156 | 0.11848 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.13423 | 0.087719 | 0.022497
equipment_density | 0.34435 | 0.47914 | 0.6101 | 0.46189 | 0.46573 | 0.47149 | 0.48728 | 0.49571 | 0.49206 | 0.48856 | 0.47464 | 0.48824 | 0.48574 | 0.47045 | 0.46305 | 0.62082 | 0.63138 | 0.74157 | 0.62876 | 0.18852 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.47396 | 0.74811 | 0.68688
ext_light_w | 0.056978 | 0.06738 | 0 | 0.087629 | 0.080692 | 0.069627 | 0.062535 | 0.052361 | 0.043566 | 0.048169 | 0.049283 | 0.064982 | 0.076446 | 0.084611 | 0.093291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fan_eff | 0.05024 | 0.093098 | 0.175 | 0.086589 | 0.086804 | 0.090264 | 0.092664 | 0.10141 | 0.10272 | 0.094768 | 0.096916 | 0.096658 | 0.093799 | 0.087426 | 0.083784 | 0.16916 | 0.16843 | 0.26157 | 0.22222 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.15 | 0.25 | 0.18856
fan_motor_eff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fan_rise | 0.070761 | 0.12478 | 0.23351 | 0.11585 | 0.11675 | 0.12129 | 0.12526 | 0.1359 | 0.13639 | 0.12642 | 0.12917 | 0.12906 | 0.12631 | 0.11871 | 0.11204 | 0.23041 | 0.22857 | 0.33962 | 0.27586 | 0.064815 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.17391 | 0.33043 | 0.25723
foundation_type | 0.0028987 | 0.0053428 | 0.045636 | 0.0033278 | 0.0036969 | 0.0042689 | 0.0063842 | 0.0079915 | 0.0078247 | 0.0067532 | 0.0055762 | 0.0054259 | 0.0043956 | 0.0039705 | 0.0034014 | 0.022133 | 0.060914 | 0.10236 | 0.075269 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015504 | 0.036058 | 0.058688
heat_sizing_factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heating_coil_eff | 0.026263 | 0 | 0.15571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 0.18802 | 0.15539 | 0.10417 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053435 | 0.16438 | 0.18784
heating_setpoint | 0.15124 | 0.0024974 | 0.61372 | 0.0022222 | 0.00061728 | 0.0048026 | 0.0098494 | 0.006937 | 0.0026233 | 0.0010449 | 0.00093414 | 0.0021775 | 0.0054915 | 0.0022727 | 0.0022714 | 0.57787 | 0.56218 | 0.79462 | 0.75917 | 0.50746 | 0.19492 | 0.040404 | 0.020202 | 0.2314 | 0.70482 | 0.77071 | 0.59608
heating_setpoint_setback | 0.12946 | 0.011798 | 0.47494 | 0.029843 | 0.027174 | 0.01635 | 0.013256 | 0.0058729 | 0.0015748 | 0.00052274 | 0.00046707 | 0.00054526 | 0.0071272 | 0.016807 | 0.027732 | 0.49363 | 0.47226 | 0.51772 | 0.54501 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.57426 | 0.54228 | 0.48557
internal_mass_area_ratio | 0.052557 | 0.033724 | 0.14426 | 0.030702 | 0.02986 | 0.031151 | 0.029361 | 0.031729 | 0.038203 | 0.040513 | 0.044373 | 0.034871 | 0.028851 | 0.030303 | 0.029709 | 0.17066 | 0.1655 | 0.14806 | 0.072539 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.022901 | 0.19523 | 0.17857
lighting_density | 0.32325 | 0.44967 | 0.48469 | 0.43703 | 0.44026 | 0.4507 | 0.45588 | 0.46643 | 0.46369 | 0.44844 | 0.44522 | 0.45373 | 0.45373 | 0.4444 | 0.43489 | 0.46858 | 0.47973 | 0.63742 | 0.55594 | 0.16667 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.4153 | 0.62813 | 0.53231
night_cycle | 0.012434 | 0.0020484 | 0.066102 | 0.0050083 | 0.0037106 | 0.00053591 | 0 | 0 | 0.0010515 | 0.0047071 | 0.0046729 | 0.0010911 | 0 | 0.00056948 | 0.0028441 | 0.12072 | 0.1066 | 0 | 0.0053476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024038 | 0.0771
oa_area_office | 0.066752 | 0.012699 | 0.38842 | 0.00055617 | 0.0012353 | 0.0042735 | 0.01331 | 0.028013 | 0.025947 | 0.015568 | 0.0097674 | 0.024771 | 0.019629 | 0.0051049 | 0 | 0.38818 | 0.38687 | 0.50649 | 0.44094 | 0.11304 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.30247 | 0.51443 | 0.42589
oa_person_office | 0.028586 | 0.0052658 | 0.18628 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0058207 | 0.01174 | 0.010983 | 0.0062565 | 0.0041978 | 0.010309 | 0.0082418 | 0.002274 | 0 | 0.18636 | 0.18391 | 0.26018 | 0.21801 | 0.045872 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13571 | 0.2588 | 0.20576
occupant_density_office | 0.0054688 | 0.032185 | 0.12698 | 0.020902 | 0.021381 | 0.024313 | 0.030981 | 0.038866 | 0.042608 | 0.04239 | 0.045103 | 0.038954 | 0.031453 | 0.023596 | 0.020247 | 0.11597 | 0.12291 | 0.21262 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080882 | 0.18519 | 0.14056
roof_base_cavity_insul | 0.015104 | 0.0012291 | 0.086803 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.00053591 | 0.00058411 | 0.0010741 | 0.002103 | 0.0036611 | 0.0028037 | 0.00054526 | 0.0011025 | 0 | 0.0011377 | 0.1006 | 0.088832 | 0.086614 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054264 | 0.12019 | 0.11277
roof_base_cont_insul | 0.11133 | 0.02508 | 0.39418 | 0.023382 | 0.021186 | 0.017895 | 0.019473 | 0.02462 | 0.034045 | 0.049254 | 0.040807 | 0.013978 | 0.0092947 | 0.017897 | 0.021703 | 0.42064 | 0.39148 | 0.4067 | 0.29231 | 0.061947 | 0.010417 | 0.010417 | 0 | 0.020833 | 0.37561 | 0.49563 | 0.44993
roof_base_type | 0.0094206 | 0.0043088 | 0.054575 | 0.0038846 | 0.0030845 | 0.0032068 | 0.0029121 | 0.0053447 | 0.0062794 | 0.0067673 | 0.0065116 | 0.0054259 | 0.0033003 | 0.0028393 | 0.0028377 | 0.06338 | 0.055838 | 0.055118 | 0.037634 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.076923 | 0.070196
roof_emittance | 0.0032406 | 0.0097469 | 0.070028 | 0.0044346 | 0.0043103 | 0.0053333 | 0.0086906 | 0.012739 | 0.01453 | 0.015979 | 0.016122 | 0.01347 | 0.0087623 | 0.005102 | 0.0045326 | 0.060939 | 0.07044 | 0.12176 | 0.10106 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061538 | 0.097387 | 0.075342
roof_exterior_type | 0.0022463 | 0.0014554 | 0.0097834 | 0.0011123 | 0.00061805 | 0.00053591 | 0.0011669 | 0.0021448 | 0.0026247 | 0.0031315 | 0.0023332 | 0.0010905 | 0.00055188 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.012922 | 0.008805 | 0.01039 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.016548 | 0.016988
roof_interior_type | 0.0009915 | 0.0005915 | 0.0093919 | 0.00055617 | 0.00061805 | 0.00053562 | 0.00058377 | 0.00053677 | 0.001051 | 0.00052274 | 0.00093414 | 0.0010899 | 0.0011031 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.0080402 | 0.0088608 | 0.018277 | 0.016043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015385 | 0.01199 | 0.010333
roof_reflectance | 0.0005337 | 0.012313 | 0.063432 | 0.0050056 | 0.005559 | 0.006424 | 0.010496 | 0.01714 | 0.019916 | 0.021886 | 0.020494 | 0.016322 | 0.0099228 | 0.0062571 | 0.0051165 | 0.045455 | 0.063625 | 0.13689 | 0.13744 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072464 | 0.080537 | 0.051705
slab_insulation_extent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
thermal_bridging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
vestibule | 0.0042717 | 0.0012291 | 0.019995 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.0016077 | 0.0011682 | 0.0010741 | 0.0010515 | 0.001046 | 0.0014019 | 0.00054555 | 0.0011038 | 0.001139 | 0.0017065 | 0.017103 | 0.016497 | 0.031496 | 0.037634 | 0.028302 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.031008 | 0.028846 | 0.018412
wall_base_cavity_insul | 0.02502 | 0.006555 | 0.12021 | 0.0077908 | 0.0074212 | 0.0069668 | 0.0064252 | 0.0048335 | 0.0057834 | 0.0073222 | 0.0079439 | 0.00491 | 0.0055188 | 0.0062642 | 0.0073948 | 0.13179 | 0.11929 | 0.15223 | 0.12903 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.085271 | 0.16106 | 0.13924
wall_base_cont_insul | 0.16969 | 0.07051 | 0.4732 | 0.071021 | 0.071922 | 0.0695 | 0.068194 | 0.067269 | 0.068271 | 0.078337 | 0.081791 | 0.067788 | 0.063245 | 0.066098 | 0.070027 | 0.49002 | 0.46406 | 0.52133 | 0.47941 | 0.28082 | 0.05 | 0 | 0 | 0.087379 | 0.50988 | 0.56362 | 0.5048
wall_base_type | 0.011251 | 0.011653 | 0.049492 | 0.010017 | 0.0098949 | 0.010718 | 0.011682 | 0.013426 | 0.013144 | 0.013598 | 0.013551 | 0.013093 | 0.012141 | 0.0096811 | 0.0096701 | 0.053435 | 0.048603 | 0.063452 | 0.053763 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.067568 | 0.056769
wall_exterior_type | 0.01311 | 0.012593 | 0.030641 | 0.011117 | 0.011118 | 0.011777 | 0.012828 | 0.013941 | 0.014173 | 0.014621 | 0.014466 | 0.013617 | 0.012128 | 0.010808 | 0.010795 | 0.031746 | 0.03 | 0.04359 | 0.047619 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.040094 | 0.034014
wall_interior_type | 0.0021313 | 0.0023162 | 0.0011748 | 0.002221 | 0.0024676 | 0.002139 | 0.002331 | 0.0026781 | 0.0026219 | 0.0026082 | 0.002331 | 0.0027203 | 0.0022026 | 0.0022727 | 0.0017036 | 0.004008 | 0.0012674 | 0.007874 | 0.0053763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.0023981 | 0.0034404
water_heater_eff | 0.0095082 | 0 | 0.057803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021978 | 0.023929 | 0.056848 | 0.10937 | 0.1875 | 0.19802 | 0.20588 | 0.20388 | 0.2 | 0.14815 | 0.047393 | 0.025114
window_shgc | 0.0090565 | 0.041387 | 0.15184 | 0.026849 | 0.027981 | 0.031562 | 0.039339 | 0.049505 | 0.052471 | 0.056117 | 0.057336 | 0.051824 | 0.040409 | 0.029659 | 0.026876 | 0.1327 | 0.16471 | 0.26037 | 0.23333 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13669 | 0.20087 | 0.14332
window_transmittance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
window_u | 0.04418 | 0.0062842 | 0.23727 | 0.011621 | 0.011063 | 0.0095898 | 0.0069606 | 0.0015991 | 0.0010438 | 0.0036307 | 0.0050973 | 0.0021657 | 0.0038398 | 0.0084938 | 0.010747 | 0.25686 | 0.24502 | 0.30749 | 0.25926 | 0.04717 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.16667 | 0.31935 | 0.26876

## sort-total
Parameter | Total Annual | Elec Annual | Gas Annual | Elec Jan | Elec Feb | Elec Mar | Elec Apr | Elec May | Elec Jun | Elec Jul | Elec Aug | Elec Sep | Elec Oct | Elec Nov | Elec Dec | Gas Jan | Gas Feb | Gas Mar | Gas Apr | Gas May | Gas Jun | Gas Jul | Gas Aug | Gas Sep | Gas Oct | Gas Nov | Gas Dec
equipment_density | 0.34435 | 0.47914 | 0.6101 | 0.46189 | 0.46573 | 0.47149 | 0.48728 | 0.49571 | 0.49206 | 0.48856 | 0.47464 | 0.48824 | 0.48574 | 0.47045 | 0.46305 | 0.62082 | 0.63138 | 0.74157 | 0.62876 | 0.18852 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.47396 | 0.74811 | 0.68688
lighting_density | 0.32325 | 0.44967 | 0.48469 | 0.43703 | 0.44026 | 0.4507 | 0.45588 | 0.46643 | 0.46369 | 0.44844 | 0.44522 | 0.45373 | 0.45373 | 0.4444 | 0.43489 | 0.46858 | 0.47973 | 0.63742 | 0.55594 | 0.16667 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.4153 | 0.62813 | 0.53231
cooling_setpoint | 0.17128 | 0.2494 | 0.29945 | 0.20469 | 0.21191 | 0.2328 | 0.24783 | 0.27744 | 0.29144 | 0.27296 | 0.28 | 0.27532 | 0.25329 | 0.22142 | 0.19902 | 0.3179 | 0.31758 | 0.38477 | 0.30568 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13986 | 0.37476 | 0.34387
wall_base_cont_insul | 0.16969 | 0.07051 | 0.4732 | 0.071021 | 0.071922 | 0.0695 | 0.068194 | 0.067269 | 0.068271 | 0.078337 | 0.081791 | 0.067788 | 0.063245 | 0.066098 | 0.070027 | 0.49002 | 0.46406 | 0.52133 | 0.47941 | 0.28082 | 0.05 | 0 | 0 | 0.087379 | 0.50988 | 0.56362 | 0.5048
heating_setpoint | 0.15124 | 0.0024974 | 0.61372 | 0.0022222 | 0.00061728 | 0.0048026 | 0.0098494 | 0.006937 | 0.0026233 | 0.0010449 | 0.00093414 | 0.0021775 | 0.0054915 | 0.0022727 | 0.0022714 | 0.57787 | 0.56218 | 0.79462 | 0.75917 | 0.50746 | 0.19492 | 0.040404 | 0.020202 | 0.2314 | 0.70482 | 0.77071 | 0.59608
air_leakage | 0.13591 | 0.024967 | 0.60681 | 0.0077434 | 0.0049231 | 0.005339 | 0.021363 | 0.045192 | 0.051955 | 0.052685 | 0.045872 | 0.048611 | 0.028292 | 0.005102 | 0.0062217 | 0.61949 | 0.61758 | 0.71355 | 0.66398 | 0.34211 | 0.068627 | 0.010417 | 0 | 0.079208 | 0.56198 | 0.70554 | 0.63876
heating_setpoint_setback | 0.12946 | 0.011798 | 0.47494 | 0.029843 | 0.027174 | 0.01635 | 0.013256 | 0.0058729 | 0.0015748 | 0.00052274 | 0.00046707 | 0.00054526 | 0.0071272 | 0.016807 | 0.027732 | 0.49363 | 0.47226 | 0.51772 | 0.54501 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.57426 | 0.54228 | 0.48557
roof_base_cont_insul | 0.11133 | 0.02508 | 0.39418 | 0.023382 | 0.021186 | 0.017895 | 0.019473 | 0.02462 | 0.034045 | 0.049254 | 0.040807 | 0.013978 | 0.0092947 | 0.017897 | 0.021703 | 0.42064 | 0.39148 | 0.4067 | 0.29231 | 0.061947 | 0.010417 | 0.010417 | 0 | 0.020833 | 0.37561 | 0.49563 | 0.44993
fan_rise | 0.070761 | 0.12478 | 0.23351 | 0.11585 | 0.11675 | 0.12129 | 0.12526 | 0.1359 | 0.13639 | 0.12642 | 0.12917 | 0.12906 | 0.12631 | 0.11871 | 0.11204 | 0.23041 | 0.22857 | 0.33962 | 0.27586 | 0.064815 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.17391 | 0.33043 | 0.25723
oa_area_office | 0.066752 | 0.012699 | 0.38842 | 0.00055617 | 0.0012353 | 0.0042735 | 0.01331 | 0.028013 | 0.025947 | 0.015568 | 0.0097674 | 0.024771 | 0.019629 | 0.0051049 | 0 | 0.38818 | 0.38687 | 0.50649 | 0.44094 | 0.11304 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.30247 | 0.51443 | 0.42589
ext_light_w | 0.056978 | 0.06738 | 0 | 0.087629 | 0.080692 | 0.069627 | 0.062535 | 0.052361 | 0.043566 | 0.048169 | 0.049283 | 0.064982 | 0.076446 | 0.084611 | 0.093291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
internal_mass_area_ratio | 0.052557 | 0.033724 | 0.14426 | 0.030702 | 0.02986 | 0.031151 | 0.029361 | 0.031729 | 0.038203 | 0.040513 | 0.044373 | 0.034871 | 0.028851 | 0.030303 | 0.029709 | 0.17066 | 0.1655 | 0.14806 | 0.072539 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.022901 | 0.19523 | 0.17857
fan_eff | 0.05024 | 0.093098 | 0.175 | 0.086589 | 0.086804 | 0.090264 | 0.092664 | 0.10141 | 0.10272 | 0.094768 | 0.096916 | 0.096658 | 0.093799 | 0.087426 | 0.083784 | 0.16916 | 0.16843 | 0.26157 | 0.22222 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.15 | 0.25 | 0.18856
window_u | 0.04418 | 0.0062842 | 0.23727 | 0.011621 | 0.011063 | 0.0095898 | 0.0069606 | 0.0015991 | 0.0010438 | 0.0036307 | 0.0050973 | 0.0021657 | 0.0038398 | 0.0084938 | 0.010747 | 0.25686 | 0.24502 | 0.30749 | 0.25926 | 0.04717 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.16667 | 0.31935 | 0.26876
cool_sizing_factor | 0.041192 | 0.081801 | 0.14432 | 0.074569 | 0.07483 | 0.078778 | 0.080023 | 0.089151 | 0.091483 | 0.084728 | 0.087383 | 0.086197 | 0.081678 | 0.07631 | 0.07281 | 0.13188 | 0.13407 | 0.22245 | 0.19481 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0 | 0.15132 | 0.20913 | 0.1472
control_option | 0.038364 | 0.045451 | 0 | 0.03439 | 0.039786 | 0.043567 | 0.053621 | 0.055781 | 0.056548 | 0.055802 | 0.046346 | 0.045809 | 0.04127 | 0.036224 | 0.032471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
oa_person_office | 0.028586 | 0.0052658 | 0.18628 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0058207 | 0.01174 | 0.010983 | 0.0062565 | 0.0041978 | 0.010309 | 0.0082418 | 0.002274 | 0 | 0.18636 | 0.18391 | 0.26018 | 0.21801 | 0.045872 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13571 | 0.2588 | 0.20576
heating_coil_eff | 0.026263 | 0 | 0.15571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 0.18802 | 0.15539 | 0.10417 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053435 | 0.16438 | 0.18784
cooling_coil_cop | 0.025294 | 0.030095 | 0 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0098665 | 0.027954 | 0.052846 | 0.076617 | 0.094862 | 0.052215 | 0.015309 | 0.00056915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wall_base_cavity_insul | 0.02502 | 0.006555 | 0.12021 | 0.0077908 | 0.0074212 | 0.0069668 | 0.0064252 | 0.0048335 | 0.0057834 | 0.0073222 | 0.0079439 | 0.00491 | 0.0055188 | 0.0062642 | 0.0073948 | 0.13179 | 0.11929 | 0.15223 | 0.12903 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.085271 | 0.16106 | 0.13924
cooling_setpoint_setup | 0.021798 | 0.016715 | 0.23815 | 0.051036 | 0.05 | 0.051716 | 0.037231 | 0.020057 | 0.0088085 | 0.051786 | 0.044854 | 0.010155 | 0.039643 | 0.047398 | 0.04878 | 0.39626 | 0.23214 | 0.26648 | 0.19444 | 0.081081 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.15556 | 0.23058 | 0.17212
roof_base_cavity_insul | 0.015104 | 0.0012291 | 0.086803 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.00053591 | 0.00058411 | 0.0010741 | 0.002103 | 0.0036611 | 0.0028037 | 0.00054526 | 0.0011025 | 0 | 0.0011377 | 0.1006 | 0.088832 | 0.086614 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054264 | 0.12019 | 0.11277
wall_exterior_type | 0.01311 | 0.012593 | 0.030641 | 0.011117 | 0.011118 | 0.011777 | 0.012828 | 0.013941 | 0.014173 | 0.014621 | 0.014466 | 0.013617 | 0.012128 | 0.010808 | 0.010795 | 0.031746 | 0.03 | 0.04359 | 0.047619 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.040094 | 0.034014
night_cycle | 0.012434 | 0.0020484 | 0.066102 | 0.0050083 | 0.0037106 | 0.00053591 | 0 | 0 | 0.0010515 | 0.0047071 | 0.0046729 | 0.0010911 | 0 | 0.00056948 | 0.0028441 | 0.12072 | 0.1066 | 0 | 0.0053476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024038 | 0.0771
wall_base_type | 0.011251 | 0.011653 | 0.049492 | 0.010017 | 0.0098949 | 0.010718 | 0.011682 | 0.013426 | 0.013144 | 0.013598 | 0.013551 | 0.013093 | 0.012141 | 0.0096811 | 0.0096701 | 0.053435 | 0.048603 | 0.063452 | 0.053763 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.067568 | 0.056769
water_heater_eff | 0.0095082 | 0 | 0.057803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021978 | 0.023929 | 0.056848 | 0.10937 | 0.1875 | 0.19802 | 0.20588 | 0.20388 | 0.2 | 0.14815 | 0.047393 | 0.025114
roof_base_type | 0.0094206 | 0.0043088 | 0.054575 | 0.0038846 | 0.0030845 | 0.0032068 | 0.0029121 | 0.0053447 | 0.0062794 | 0.0067673 | 0.0065116 | 0.0054259 | 0.0033003 | 0.0028393 | 0.0028377 | 0.06338 | 0.055838 | 0.055118 | 0.037634 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.076923 | 0.070196
window_shgc | 0.0090565 | 0.041387 | 0.15184 | 0.026849 | 0.027981 | 0.031562 | 0.039339 | 0.049505 | 0.052471 | 0.056117 | 0.057336 | 0.051824 | 0.040409 | 0.029659 | 0.026876 | 0.1327 | 0.16471 | 0.26037 | 0.23333 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13669 | 0.20087 | 0.14332
occupant_density_office | 0.0054688 | 0.032185 | 0.12698 | 0.020902 | 0.021381 | 0.024313 | 0.030981 | 0.038866 | 0.042608 | 0.04239 | 0.045103 | 0.038954 | 0.031453 | 0.023596 | 0.020247 | 0.11597 | 0.12291 | 0.21262 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080882 | 0.18519 | 0.14056
vestibule | 0.0042717 | 0.0012291 | 0.019995 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.0016077 | 0.0011682 | 0.0010741 | 0.0010515 | 0.001046 | 0.0014019 | 0.00054555 | 0.0011038 | 0.001139 | 0.0017065 | 0.017103 | 0.016497 | 0.031496 | 0.037634 | 0.028302 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.031008 | 0.028846 | 0.018412
roof_emittance | 0.0032406 | 0.0097469 | 0.070028 | 0.0044346 | 0.0043103 | 0.0053333 | 0.0086906 | 0.012739 | 0.01453 | 0.015979 | 0.016122 | 0.01347 | 0.0087623 | 0.005102 | 0.0045326 | 0.060939 | 0.07044 | 0.12176 | 0.10106 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061538 | 0.097387 | 0.075342
foundation_type | 0.0028987 | 0.0053428 | 0.045636 | 0.0033278 | 0.0036969 | 0.0042689 | 0.0063842 | 0.0079915 | 0.0078247 | 0.0067532 | 0.0055762 | 0.0054259 | 0.0043956 | 0.0039705 | 0.0034014 | 0.022133 | 0.060914 | 0.10236 | 0.075269 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015504 | 0.036058 | 0.058688
roof_exterior_type | 0.0022463 | 0.0014554 | 0.0097834 | 0.0011123 | 0.00061805 | 0.00053591 | 0.0011669 | 0.0021448 | 0.0026247 | 0.0031315 | 0.0023332 | 0.0010905 | 0.00055188 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.012922 | 0.008805 | 0.01039 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.016548 | 0.016988
wall_interior_type | 0.0021313 | 0.0023162 | 0.0011748 | 0.002221 | 0.0024676 | 0.002139 | 0.002331 | 0.0026781 | 0.0026219 | 0.0026082 | 0.002331 | 0.0027203 | 0.0022026 | 0.0022727 | 0.0017036 | 0.004008 | 0.0012674 | 0.007874 | 0.0053763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.0023981 | 0.0034404
economizer_type | 0.0014875 | 0.010197 | 0.041704 | 0 | 0 | 0.0010718 | 0.0058411 | 0.020408 | 0.025762 | 0.014121 | 0.014019 | 0.022913 | 0.013245 | 0.001139 | 0 | 0.016815 | 0.01868 | 0.097156 | 0.11848 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.13423 | 0.087719 | 0.022497
roof_interior_type | 0.0009915 | 0.0005915 | 0.0093919 | 0.00055617 | 0.00061805 | 0.00053562 | 0.00058377 | 0.00053677 | 0.001051 | 0.00052274 | 0.00093414 | 0.0010899 | 0.0011031 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.0080402 | 0.0088608 | 0.018277 | 0.016043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015385 | 0.01199 | 0.010333
roof_reflectance | 0.0005337 | 0.012313 | 0.063432 | 0.0050056 | 0.005559 | 0.006424 | 0.010496 | 0.01714 | 0.019916 | 0.021886 | 0.020494 | 0.016322 | 0.0099228 | 0.0062571 | 0.0051165 | 0.045455 | 0.063625 | 0.13689 | 0.13744 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072464 | 0.080537 | 0.051705
economizer_high_limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
economizer_lockout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fan_motor_eff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heat_sizing_factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
slab_insulation_extent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
thermal_bridging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
window_transmittance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## sort-elec
Parameter | Total Annual | Elec Annual | Gas Annual | Elec Jan | Elec Feb | Elec Mar | Elec Apr | Elec May | Elec Jun | Elec Jul | Elec Aug | Elec Sep | Elec Oct | Elec Nov | Elec Dec | Gas Jan | Gas Feb | Gas Mar | Gas Apr | Gas May | Gas Jun | Gas Jul | Gas Aug | Gas Sep | Gas Oct | Gas Nov | Gas Dec
equipment_density | 0.34435 | 0.47914 | 0.6101 | 0.46189 | 0.46573 | 0.47149 | 0.48728 | 0.49571 | 0.49206 | 0.48856 | 0.47464 | 0.48824 | 0.48574 | 0.47045 | 0.46305 | 0.62082 | 0.63138 | 0.74157 | 0.62876 | 0.18852 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.47396 | 0.74811 | 0.68688
lighting_density | 0.32325 | 0.44967 | 0.48469 | 0.43703 | 0.44026 | 0.4507 | 0.45588 | 0.46643 | 0.46369 | 0.44844 | 0.44522 | 0.45373 | 0.45373 | 0.4444 | 0.43489 | 0.46858 | 0.47973 | 0.63742 | 0.55594 | 0.16667 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.4153 | 0.62813 | 0.53231
cooling_setpoint | 0.17128 | 0.2494 | 0.29945 | 0.20469 | 0.21191 | 0.2328 | 0.24783 | 0.27744 | 0.29144 | 0.27296 | 0.28 | 0.27532 | 0.25329 | 0.22142 | 0.19902 | 0.3179 | 0.31758 | 0.38477 | 0.30568 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13986 | 0.37476 | 0.34387
fan_rise | 0.070761 | 0.12478 | 0.23351 | 0.11585 | 0.11675 | 0.12129 | 0.12526 | 0.1359 | 0.13639 | 0.12642 | 0.12917 | 0.12906 | 0.12631 | 0.11871 | 0.11204 | 0.23041 | 0.22857 | 0.33962 | 0.27586 | 0.064815 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.17391 | 0.33043 | 0.25723
fan_eff | 0.05024 | 0.093098 | 0.175 | 0.086589 | 0.086804 | 0.090264 | 0.092664 | 0.10141 | 0.10272 | 0.094768 | 0.096916 | 0.096658 | 0.093799 | 0.087426 | 0.083784 | 0.16916 | 0.16843 | 0.26157 | 0.22222 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.15 | 0.25 | 0.18856
cool_sizing_factor | 0.041192 | 0.081801 | 0.14432 | 0.074569 | 0.07483 | 0.078778 | 0.080023 | 0.089151 | 0.091483 | 0.084728 | 0.087383 | 0.086197 | 0.081678 | 0.07631 | 0.07281 | 0.13188 | 0.13407 | 0.22245 | 0.19481 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0 | 0.15132 | 0.20913 | 0.1472
wall_base_cont_insul | 0.16969 | 0.07051 | 0.4732 | 0.071021 | 0.071922 | 0.0695 | 0.068194 | 0.067269 | 0.068271 | 0.078337 | 0.081791 | 0.067788 | 0.063245 | 0.066098 | 0.070027 | 0.49002 | 0.46406 | 0.52133 | 0.47941 | 0.28082 | 0.05 | 0 | 0 | 0.087379 | 0.50988 | 0.56362 | 0.5048
ext_light_w | 0.056978 | 0.06738 | 0 | 0.087629 | 0.080692 | 0.069627 | 0.062535 | 0.052361 | 0.043566 | 0.048169 | 0.049283 | 0.064982 | 0.076446 | 0.084611 | 0.093291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
control_option | 0.038364 | 0.045451 | 0 | 0.03439 | 0.039786 | 0.043567 | 0.053621 | 0.055781 | 0.056548 | 0.055802 | 0.046346 | 0.045809 | 0.04127 | 0.036224 | 0.032471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
window_shgc | 0.0090565 | 0.041387 | 0.15184 | 0.026849 | 0.027981 | 0.031562 | 0.039339 | 0.049505 | 0.052471 | 0.056117 | 0.057336 | 0.051824 | 0.040409 | 0.029659 | 0.026876 | 0.1327 | 0.16471 | 0.26037 | 0.23333 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13669 | 0.20087 | 0.14332
internal_mass_area_ratio | 0.052557 | 0.033724 | 0.14426 | 0.030702 | 0.02986 | 0.031151 | 0.029361 | 0.031729 | 0.038203 | 0.040513 | 0.044373 | 0.034871 | 0.028851 | 0.030303 | 0.029709 | 0.17066 | 0.1655 | 0.14806 | 0.072539 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.022901 | 0.19523 | 0.17857
occupant_density_office | 0.0054688 | 0.032185 | 0.12698 | 0.020902 | 0.021381 | 0.024313 | 0.030981 | 0.038866 | 0.042608 | 0.04239 | 0.045103 | 0.038954 | 0.031453 | 0.023596 | 0.020247 | 0.11597 | 0.12291 | 0.21262 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080882 | 0.18519 | 0.14056
cooling_coil_cop | 0.025294 | 0.030095 | 0 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0098665 | 0.027954 | 0.052846 | 0.076617 | 0.094862 | 0.052215 | 0.015309 | 0.00056915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
roof_base_cont_insul | 0.11133 | 0.02508 | 0.39418 | 0.023382 | 0.021186 | 0.017895 | 0.019473 | 0.02462 | 0.034045 | 0.049254 | 0.040807 | 0.013978 | 0.0092947 | 0.017897 | 0.021703 | 0.42064 | 0.39148 | 0.4067 | 0.29231 | 0.061947 | 0.010417 | 0.010417 | 0 | 0.020833 | 0.37561 | 0.49563 | 0.44993
air_leakage | 0.13591 | 0.024967 | 0.60681 | 0.0077434 | 0.0049231 | 0.005339 | 0.021363 | 0.045192 | 0.051955 | 0.052685 | 0.045872 | 0.048611 | 0.028292 | 0.005102 | 0.0062217 | 0.61949 | 0.61758 | 0.71355 | 0.66398 | 0.34211 | 0.068627 | 0.010417 | 0 | 0.079208 | 0.56198 | 0.70554 | 0.63876
cooling_setpoint_setup | 0.021798 | 0.016715 | 0.23815 | 0.051036 | 0.05 | 0.051716 | 0.037231 | 0.020057 | 0.0088085 | 0.051786 | 0.044854 | 0.010155 | 0.039643 | 0.047398 | 0.04878 | 0.39626 | 0.23214 | 0.26648 | 0.19444 | 0.081081 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.15556 | 0.23058 | 0.17212
oa_area_office | 0.066752 | 0.012699 | 0.38842 | 0.00055617 | 0.0012353 | 0.0042735 | 0.01331 | 0.028013 | 0.025947 | 0.015568 | 0.0097674 | 0.024771 | 0.019629 | 0.0051049 | 0 | 0.38818 | 0.38687 | 0.50649 | 0.44094 | 0.11304 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.30247 | 0.51443 | 0.42589
wall_exterior_type | 0.01311 | 0.012593 | 0.030641 | 0.011117 | 0.011118 | 0.011777 | 0.012828 | 0.013941 | 0.014173 | 0.014621 | 0.014466 | 0.013617 | 0.012128 | 0.010808 | 0.010795 | 0.031746 | 0.03 | 0.04359 | 0.047619 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.040094 | 0.034014
roof_reflectance | 0.0005337 | 0.012313 | 0.063432 | 0.0050056 | 0.005559 | 0.006424 | 0.010496 | 0.01714 | 0.019916 | 0.021886 | 0.020494 | 0.016322 | 0.0099228 | 0.0062571 | 0.0051165 | 0.045455 | 0.063625 | 0.13689 | 0.13744 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072464 | 0.080537 | 0.051705
heating_setpoint_setback | 0.12946 | 0.011798 | 0.47494 | 0.029843 | 0.027174 | 0.01635 | 0.013256 | 0.0058729 | 0.0015748 | 0.00052274 | 0.00046707 | 0.00054526 | 0.0071272 | 0.016807 | 0.027732 | 0.49363 | 0.47226 | 0.51772 | 0.54501 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.57426 | 0.54228 | 0.48557
wall_base_type | 0.011251 | 0.011653 | 0.049492 | 0.010017 | 0.0098949 | 0.010718 | 0.011682 | 0.013426 | 0.013144 | 0.013598 | 0.013551 | 0.013093 | 0.012141 | 0.0096811 | 0.0096701 | 0.053435 | 0.048603 | 0.063452 | 0.053763 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.067568 | 0.056769
economizer_type | 0.0014875 | 0.010197 | 0.041704 | 0 | 0 | 0.0010718 | 0.0058411 | 0.020408 | 0.025762 | 0.014121 | 0.014019 | 0.022913 | 0.013245 | 0.001139 | 0 | 0.016815 | 0.01868 | 0.097156 | 0.11848 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.13423 | 0.087719 | 0.022497
roof_emittance | 0.0032406 | 0.0097469 | 0.070028 | 0.0044346 | 0.0043103 | 0.0053333 | 0.0086906 | 0.012739 | 0.01453 | 0.015979 | 0.016122 | 0.01347 | 0.0087623 | 0.005102 | 0.0045326 | 0.060939 | 0.07044 | 0.12176 | 0.10106 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061538 | 0.097387 | 0.075342
wall_base_cavity_insul | 0.02502 | 0.006555 | 0.12021 | 0.0077908 | 0.0074212 | 0.0069668 | 0.0064252 | 0.0048335 | 0.0057834 | 0.0073222 | 0.0079439 | 0.00491 | 0.0055188 | 0.0062642 | 0.0073948 | 0.13179 | 0.11929 | 0.15223 | 0.12903 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.085271 | 0.16106 | 0.13924
window_u | 0.04418 | 0.0062842 | 0.23727 | 0.011621 | 0.011063 | 0.0095898 | 0.0069606 | 0.0015991 | 0.0010438 | 0.0036307 | 0.0050973 | 0.0021657 | 0.0038398 | 0.0084938 | 0.010747 | 0.25686 | 0.24502 | 0.30749 | 0.25926 | 0.04717 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.16667 | 0.31935 | 0.26876
foundation_type | 0.0028987 | 0.0053428 | 0.045636 | 0.0033278 | 0.0036969 | 0.0042689 | 0.0063842 | 0.0079915 | 0.0078247 | 0.0067532 | 0.0055762 | 0.0054259 | 0.0043956 | 0.0039705 | 0.0034014 | 0.022133 | 0.060914 | 0.10236 | 0.075269 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015504 | 0.036058 | 0.058688
oa_person_office | 0.028586 | 0.0052658 | 0.18628 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0058207 | 0.01174 | 0.010983 | 0.0062565 | 0.0041978 | 0.010309 | 0.0082418 | 0.002274 | 0 | 0.18636 | 0.18391 | 0.26018 | 0.21801 | 0.045872 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13571 | 0.2588 | 0.20576
roof_base_type | 0.0094206 | 0.0043088 | 0.054575 | 0.0038846 | 0.0030845 | 0.0032068 | 0.0029121 | 0.0053447 | 0.0062794 | 0.0067673 | 0.0065116 | 0.0054259 | 0.0033003 | 0.0028393 | 0.0028377 | 0.06338 | 0.055838 | 0.055118 | 0.037634 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.076923 | 0.070196
heating_setpoint | 0.15124 | 0.0024974 | 0.61372 | 0.0022222 | 0.00061728 | 0.0048026 | 0.0098494 | 0.006937 | 0.0026233 | 0.0010449 | 0.00093414 | 0.0021775 | 0.0054915 | 0.0022727 | 0.0022714 | 0.57787 | 0.56218 | 0.79462 | 0.75917 | 0.50746 | 0.19492 | 0.040404 | 0.020202 | 0.2314 | 0.70482 | 0.77071 | 0.59608
wall_interior_type | 0.0021313 | 0.0023162 | 0.0011748 | 0.002221 | 0.0024676 | 0.002139 | 0.002331 | 0.0026781 | 0.0026219 | 0.0026082 | 0.002331 | 0.0027203 | 0.0022026 | 0.0022727 | 0.0017036 | 0.004008 | 0.0012674 | 0.007874 | 0.0053763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.0023981 | 0.0034404
night_cycle | 0.012434 | 0.0020484 | 0.066102 | 0.0050083 | 0.0037106 | 0.00053591 | 0 | 0 | 0.0010515 | 0.0047071 | 0.0046729 | 0.0010911 | 0 | 0.00056948 | 0.0028441 | 0.12072 | 0.1066 | 0 | 0.0053476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024038 | 0.0771
roof_exterior_type | 0.0022463 | 0.0014554 | 0.0097834 | 0.0011123 | 0.00061805 | 0.00053591 | 0.0011669 | 0.0021448 | 0.0026247 | 0.0031315 | 0.0023332 | 0.0010905 | 0.00055188 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.012922 | 0.008805 | 0.01039 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.016548 | 0.016988
roof_base_cavity_insul | 0.015104 | 0.0012291 | 0.086803 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.00053591 | 0.00058411 | 0.0010741 | 0.002103 | 0.0036611 | 0.0028037 | 0.00054526 | 0.0011025 | 0 | 0.0011377 | 0.1006 | 0.088832 | 0.086614 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054264 | 0.12019 | 0.11277
vestibule | 0.0042717 | 0.0012291 | 0.019995 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.0016077 | 0.0011682 | 0.0010741 | 0.0010515 | 0.001046 | 0.0014019 | 0.00054555 | 0.0011038 | 0.001139 | 0.0017065 | 0.017103 | 0.016497 | 0.031496 | 0.037634 | 0.028302 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.031008 | 0.028846 | 0.018412
roof_interior_type | 0.0009915 | 0.0005915 | 0.0093919 | 0.00055617 | 0.00061805 | 0.00053562 | 0.00058377 | 0.00053677 | 0.001051 | 0.00052274 | 0.00093414 | 0.0010899 | 0.0011031 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.0080402 | 0.0088608 | 0.018277 | 0.016043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015385 | 0.01199 | 0.010333
economizer_high_limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
economizer_lockout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fan_motor_eff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heat_sizing_factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heating_coil_eff | 0.026263 | 0 | 0.15571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 0.18802 | 0.15539 | 0.10417 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053435 | 0.16438 | 0.18784
slab_insulation_extent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
thermal_bridging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
water_heater_eff | 0.0095082 | 0 | 0.057803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021978 | 0.023929 | 0.056848 | 0.10937 | 0.1875 | 0.19802 | 0.20588 | 0.20388 | 0.2 | 0.14815 | 0.047393 | 0.025114
window_transmittance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## sort-gas
Parameter | Total Annual | Elec Annual | Gas Annual | Elec Jan | Elec Feb | Elec Mar | Elec Apr | Elec May | Elec Jun | Elec Jul | Elec Aug | Elec Sep | Elec Oct | Elec Nov | Elec Dec | Gas Jan | Gas Feb | Gas Mar | Gas Apr | Gas May | Gas Jun | Gas Jul | Gas Aug | Gas Sep | Gas Oct | Gas Nov | Gas Dec
heating_setpoint | 0.15124 | 0.0024974 | 0.61372 | 0.0022222 | 0.00061728 | 0.0048026 | 0.0098494 | 0.006937 | 0.0026233 | 0.0010449 | 0.00093414 | 0.0021775 | 0.0054915 | 0.0022727 | 0.0022714 | 0.57787 | 0.56218 | 0.79462 | 0.75917 | 0.50746 | 0.19492 | 0.040404 | 0.020202 | 0.2314 | 0.70482 | 0.77071 | 0.59608
equipment_density | 0.34435 | 0.47914 | 0.6101 | 0.46189 | 0.46573 | 0.47149 | 0.48728 | 0.49571 | 0.49206 | 0.48856 | 0.47464 | 0.48824 | 0.48574 | 0.47045 | 0.46305 | 0.62082 | 0.63138 | 0.74157 | 0.62876 | 0.18852 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.47396 | 0.74811 | 0.68688
air_leakage | 0.13591 | 0.024967 | 0.60681 | 0.0077434 | 0.0049231 | 0.005339 | 0.021363 | 0.045192 | 0.051955 | 0.052685 | 0.045872 | 0.048611 | 0.028292 | 0.005102 | 0.0062217 | 0.61949 | 0.61758 | 0.71355 | 0.66398 | 0.34211 | 0.068627 | 0.010417 | 0 | 0.079208 | 0.56198 | 0.70554 | 0.63876
lighting_density | 0.32325 | 0.44967 | 0.48469 | 0.43703 | 0.44026 | 0.4507 | 0.45588 | 0.46643 | 0.46369 | 0.44844 | 0.44522 | 0.45373 | 0.45373 | 0.4444 | 0.43489 | 0.46858 | 0.47973 | 0.63742 | 0.55594 | 0.16667 | 0.020619 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.4153 | 0.62813 | 0.53231
heating_setpoint_setback | 0.12946 | 0.011798 | 0.47494 | 0.029843 | 0.027174 | 0.01635 | 0.013256 | 0.0058729 | 0.0015748 | 0.00052274 | 0.00046707 | 0.00054526 | 0.0071272 | 0.016807 | 0.027732 | 0.49363 | 0.47226 | 0.51772 | 0.54501 | 0.37278 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.57426 | 0.54228 | 0.48557
wall_base_cont_insul | 0.16969 | 0.07051 | 0.4732 | 0.071021 | 0.071922 | 0.0695 | 0.068194 | 0.067269 | 0.068271 | 0.078337 | 0.081791 | 0.067788 | 0.063245 | 0.066098 | 0.070027 | 0.49002 | 0.46406 | 0.52133 | 0.47941 | 0.28082 | 0.05 | 0 | 0 | 0.087379 | 0.50988 | 0.56362 | 0.5048
roof_base_cont_insul | 0.11133 | 0.02508 | 0.39418 | 0.023382 | 0.021186 | 0.017895 | 0.019473 | 0.02462 | 0.034045 | 0.049254 | 0.040807 | 0.013978 | 0.0092947 | 0.017897 | 0.021703 | 0.42064 | 0.39148 | 0.4067 | 0.29231 | 0.061947 | 0.010417 | 0.010417 | 0 | 0.020833 | 0.37561 | 0.49563 | 0.44993
oa_area_office | 0.066752 | 0.012699 | 0.38842 | 0.00055617 | 0.0012353 | 0.0042735 | 0.01331 | 0.028013 | 0.025947 | 0.015568 | 0.0097674 | 0.024771 | 0.019629 | 0.0051049 | 0 | 0.38818 | 0.38687 | 0.50649 | 0.44094 | 0.11304 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.30247 | 0.51443 | 0.42589
cooling_setpoint | 0.17128 | 0.2494 | 0.29945 | 0.20469 | 0.21191 | 0.2328 | 0.24783 | 0.27744 | 0.29144 | 0.27296 | 0.28 | 0.27532 | 0.25329 | 0.22142 | 0.19902 | 0.3179 | 0.31758 | 0.38477 | 0.30568 | 0.027778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13986 | 0.37476 | 0.34387
cooling_setpoint_setup | 0.021798 | 0.016715 | 0.23815 | 0.051036 | 0.05 | 0.051716 | 0.037231 | 0.020057 | 0.0088085 | 0.051786 | 0.044854 | 0.010155 | 0.039643 | 0.047398 | 0.04878 | 0.39626 | 0.23214 | 0.26648 | 0.19444 | 0.081081 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.021053 | 0.15556 | 0.23058 | 0.17212
window_u | 0.04418 | 0.0062842 | 0.23727 | 0.011621 | 0.011063 | 0.0095898 | 0.0069606 | 0.0015991 | 0.0010438 | 0.0036307 | 0.0050973 | 0.0021657 | 0.0038398 | 0.0084938 | 0.010747 | 0.25686 | 0.24502 | 0.30749 | 0.25926 | 0.04717 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.16667 | 0.31935 | 0.26876
fan_rise | 0.070761 | 0.12478 | 0.23351 | 0.11585 | 0.11675 | 0.12129 | 0.12526 | 0.1359 | 0.13639 | 0.12642 | 0.12917 | 0.12906 | 0.12631 | 0.11871 | 0.11204 | 0.23041 | 0.22857 | 0.33962 | 0.27586 | 0.064815 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.17391 | 0.33043 | 0.25723
oa_person_office | 0.028586 | 0.0052658 | 0.18628 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0058207 | 0.01174 | 0.010983 | 0.0062565 | 0.0041978 | 0.010309 | 0.0082418 | 0.002274 | 0 | 0.18636 | 0.18391 | 0.26018 | 0.21801 | 0.045872 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13571 | 0.2588 | 0.20576
fan_eff | 0.05024 | 0.093098 | 0.175 | 0.086589 | 0.086804 | 0.090264 | 0.092664 | 0.10141 | 0.10272 | 0.094768 | 0.096916 | 0.096658 | 0.093799 | 0.087426 | 0.083784 | 0.16916 | 0.16843 | 0.26157 | 0.22222 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.15 | 0.25 | 0.18856
heating_coil_eff | 0.026263 | 0 | 0.15571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1907 | 0.18802 | 0.15539 | 0.10417 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053435 | 0.16438 | 0.18784
window_shgc | 0.0090565 | 0.041387 | 0.15184 | 0.026849 | 0.027981 | 0.031562 | 0.039339 | 0.049505 | 0.052471 | 0.056117 | 0.057336 | 0.051824 | 0.040409 | 0.029659 | 0.026876 | 0.1327 | 0.16471 | 0.26037 | 0.23333 | 0.055046 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.13669 | 0.20087 | 0.14332
cool_sizing_factor | 0.041192 | 0.081801 | 0.14432 | 0.074569 | 0.07483 | 0.078778 | 0.080023 | 0.089151 | 0.091483 | 0.084728 | 0.087383 | 0.086197 | 0.081678 | 0.07631 | 0.07281 | 0.13188 | 0.13407 | 0.22245 | 0.19481 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0 | 0.15132 | 0.20913 | 0.1472
internal_mass_area_ratio | 0.052557 | 0.033724 | 0.14426 | 0.030702 | 0.02986 | 0.031151 | 0.029361 | 0.031729 | 0.038203 | 0.040513 | 0.044373 | 0.034871 | 0.028851 | 0.030303 | 0.029709 | 0.17066 | 0.1655 | 0.14806 | 0.072539 | 0.037037 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.022901 | 0.19523 | 0.17857
occupant_density_office | 0.0054688 | 0.032185 | 0.12698 | 0.020902 | 0.021381 | 0.024313 | 0.030981 | 0.038866 | 0.042608 | 0.04239 | 0.045103 | 0.038954 | 0.031453 | 0.023596 | 0.020247 | 0.11597 | 0.12291 | 0.21262 | 0.15347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080882 | 0.18519 | 0.14056
wall_base_cavity_insul | 0.02502 | 0.006555 | 0.12021 | 0.0077908 | 0.0074212 | 0.0069668 | 0.0064252 | 0.0048335 | 0.0057834 | 0.0073222 | 0.0079439 | 0.00491 | 0.0055188 | 0.0062642 | 0.0073948 | 0.13179 | 0.11929 | 0.15223 | 0.12903 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.085271 | 0.16106 | 0.13924
roof_base_cavity_insul | 0.015104 | 0.0012291 | 0.086803 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.00053591 | 0.00058411 | 0.0010741 | 0.002103 | 0.0036611 | 0.0028037 | 0.00054526 | 0.0011025 | 0 | 0.0011377 | 0.1006 | 0.088832 | 0.086614 | 0.048387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054264 | 0.12019 | 0.11277
roof_emittance | 0.0032406 | 0.0097469 | 0.070028 | 0.0044346 | 0.0043103 | 0.0053333 | 0.0086906 | 0.012739 | 0.01453 | 0.015979 | 0.016122 | 0.01347 | 0.0087623 | 0.005102 | 0.0045326 | 0.060939 | 0.07044 | 0.12176 | 0.10106 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061538 | 0.097387 | 0.075342
night_cycle | 0.012434 | 0.0020484 | 0.066102 | 0.0050083 | 0.0037106 | 0.00053591 | 0 | 0 | 0.0010515 | 0.0047071 | 0.0046729 | 0.0010911 | 0 | 0.00056948 | 0.0028441 | 0.12072 | 0.1066 | 0 | 0.0053476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024038 | 0.0771
roof_reflectance | 0.0005337 | 0.012313 | 0.063432 | 0.0050056 | 0.005559 | 0.006424 | 0.010496 | 0.01714 | 0.019916 | 0.021886 | 0.020494 | 0.016322 | 0.0099228 | 0.0062571 | 0.0051165 | 0.045455 | 0.063625 | 0.13689 | 0.13744 | 0.045455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072464 | 0.080537 | 0.051705
water_heater_eff | 0.0095082 | 0 | 0.057803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021978 | 0.023929 | 0.056848 | 0.10937 | 0.1875 | 0.19802 | 0.20588 | 0.20388 | 0.2 | 0.14815 | 0.047393 | 0.025114
roof_base_type | 0.0094206 | 0.0043088 | 0.054575 | 0.0038846 | 0.0030845 | 0.0032068 | 0.0029121 | 0.0053447 | 0.0062794 | 0.0067673 | 0.0065116 | 0.0054259 | 0.0033003 | 0.0028393 | 0.0028377 | 0.06338 | 0.055838 | 0.055118 | 0.037634 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.076923 | 0.070196
wall_base_type | 0.011251 | 0.011653 | 0.049492 | 0.010017 | 0.0098949 | 0.010718 | 0.011682 | 0.013426 | 0.013144 | 0.013598 | 0.013551 | 0.013093 | 0.012141 | 0.0096811 | 0.0096701 | 0.053435 | 0.048603 | 0.063452 | 0.053763 | 0.018868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03876 | 0.067568 | 0.056769
foundation_type | 0.0028987 | 0.0053428 | 0.045636 | 0.0033278 | 0.0036969 | 0.0042689 | 0.0063842 | 0.0079915 | 0.0078247 | 0.0067532 | 0.0055762 | 0.0054259 | 0.0043956 | 0.0039705 | 0.0034014 | 0.022133 | 0.060914 | 0.10236 | 0.075269 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015504 | 0.036058 | 0.058688
economizer_type | 0.0014875 | 0.010197 | 0.041704 | 0 | 0 | 0.0010718 | 0.0058411 | 0.020408 | 0.025762 | 0.014121 | 0.014019 | 0.022913 | 0.013245 | 0.001139 | 0 | 0.016815 | 0.01868 | 0.097156 | 0.11848 | 0.061947 | 0.010417 | 0 | 0 | 0.010526 | 0.13423 | 0.087719 | 0.022497
wall_exterior_type | 0.01311 | 0.012593 | 0.030641 | 0.011117 | 0.011118 | 0.011777 | 0.012828 | 0.013941 | 0.014173 | 0.014621 | 0.014466 | 0.013617 | 0.012128 | 0.010808 | 0.010795 | 0.031746 | 0.03 | 0.04359 | 0.047619 | 0.009434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031008 | 0.040094 | 0.034014
vestibule | 0.0042717 | 0.0012291 | 0.019995 | 0.0016694 | 0.0012369 | 0.0016077 | 0.0011682 | 0.0010741 | 0.0010515 | 0.001046 | 0.0014019 | 0.00054555 | 0.0011038 | 0.001139 | 0.0017065 | 0.017103 | 0.016497 | 0.031496 | 0.037634 | 0.028302 | 0 | 0 | 0 | 0.010638 | 0.031008 | 0.028846 | 0.018412
roof_exterior_type | 0.0022463 | 0.0014554 | 0.0097834 | 0.0011123 | 0.00061805 | 0.00053591 | 0.0011669 | 0.0021448 | 0.0026247 | 0.0031315 | 0.0023332 | 0.0010905 | 0.00055188 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.012922 | 0.008805 | 0.01039 | 0.021277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.016548 | 0.016988
roof_interior_type | 0.0009915 | 0.0005915 | 0.0093919 | 0.00055617 | 0.00061805 | 0.00053562 | 0.00058377 | 0.00053677 | 0.001051 | 0.00052274 | 0.00093414 | 0.0010899 | 0.0011031 | 0.00056915 | 0.0005685 | 0.0080402 | 0.0088608 | 0.018277 | 0.016043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015385 | 0.01199 | 0.010333
wall_interior_type | 0.0021313 | 0.0023162 | 0.0011748 | 0.002221 | 0.0024676 | 0.002139 | 0.002331 | 0.0026781 | 0.0026219 | 0.0026082 | 0.002331 | 0.0027203 | 0.0022026 | 0.0022727 | 0.0017036 | 0.004008 | 0.0012674 | 0.007874 | 0.0053763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0.0023981 | 0.0034404
control_option | 0.038364 | 0.045451 | 0 | 0.03439 | 0.039786 | 0.043567 | 0.053621 | 0.055781 | 0.056548 | 0.055802 | 0.046346 | 0.045809 | 0.04127 | 0.036224 | 0.032471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
cooling_coil_cop | 0.025294 | 0.030095 | 0 | 0 | 0.00061805 | 0.0010712 | 0.0098665 | 0.027954 | 0.052846 | 0.076617 | 0.094862 | 0.052215 | 0.015309 | 0.00056915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
economizer_high_limit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
economizer_lockout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ext_light_w | 0.056978 | 0.06738 | 0 | 0.087629 | 0.080692 | 0.069627 | 0.062535 | 0.052361 | 0.043566 | 0.048169 | 0.049283 | 0.064982 | 0.076446 | 0.084611 | 0.093291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
fan_motor_eff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
heat_sizing_factor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
slab_insulation_extent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
thermal_bridging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
window_transmittance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0